## parameters
| Parameter | Value | Reference
Location | location | Seville,Spain | [1],[2]
| latitude | 37.43 N
| logitude | 6.25 W
| elevation | 63 m
Sun | annual DNI | 2348 kWh/m2
| Sunshape | Buie
| CSR(constant) | 0.05
Heliostat | tracking type | Azimuth-elevation
| count | 624
| reflective surface shape | parabolic heliostat with rectangle aperture
| canting condition | On-axis canting
| focal length | slant range of heliostat
| width | 12.84 m
| height | 9.45m
| facet reflectance | 0.88
| slope standard deviation | 2.6 mrad
| tracking standard deviation | 1.3 mrad
| aim point | Mid-height cylinder mantle
Receiver | field type | surround field
| aperture shape | cavity receiver
| panel | 4
| height per panel | 12 m
| width per panel | 5.4 m
| position | (0, 0, 100.5) m
[1]. Osuna R, Olavarría R, Morillo R, et al. PS10, Construction of a 11MW solar thermal tower plant in Seville, Spain[C]//Proc. 13th IEA SolarPACES Symp. 2006: A4-S3.
[2]. Schöttl P, Bern G, Flesch J, et al. Efficient modeling of variable solar flux distribution on Solar Tower receivers by interpolation of few discrete representations[J]. Solar Energy, 2018, 160: 43-55.

## 参数
| 参数 | 值 | 参考
位置 | 位置 | Seville,Spain | [1],[2]
| 纬度 | 37.43 N
| 经度 | 6.25 W
| 海拔 | 63 m
太阳 | 年DNI | 2348 kWh/m2
| 太阳影响模型 | Buie
| 环绕太阳比 | 0.05
定日镜 | 跟踪类型 | 方位角-高度角跟踪
| 数量 | 624
| 镜面形状 | 矩形边界聚焦型定日镜
| 倾斜规则 | 轴对准倾斜
| 焦距 | 定日镜斜距
| 宽 | 12.84 m
| 高 | 9.45 m
| 反射率 | 0.88
| 法向扰动标准差 | 2.6 mrad
| 跟踪误差标准差 | 1.3 mrad
| 聚焦点 | 对准接收器中点
接收器 | 镜场类型 | 环绕型镜场
| 接收器类型 | 内腔式接收器
| 接收器内嵌板数 | 4
| 内嵌板高度 | 12 m
| 内嵌板宽度 | 5.4 m
| 接收器位置 | (0, 0, 100.5) m
[1]. Osuna R, Olavarría R, Morillo R, et al. PS10, Construction of a 11MW solar thermal tower plant in Seville, Spain[C]//Proc. 13th IEA SolarPACES Symp. 2006: A4-S3.
[2]. Schöttl P, Bern G, Flesch J, et al. Efficient modeling of variable solar flux distribution on Solar Tower receivers by interpolation of few discrete representations[J]. Solar Energy, 2018, 160: 43-55.